Tlaková kanalizace

Informace pro vlastníky nemovitostí

# ODVEDENÍ  SPLAŠKOVÝCH  VOD  Z  NEMOVITOSTI

S přihlédnutím k uspořádání terénu a investičním nákladům je optimální použít v tomto území tlakový kanalizační systém. Tento systém umožňuje dopravu rozmělněných splaškových vod produkovaných v jednotlivých domácnostech k jejich společné likvidaci do čistírny odpadních vod.

Navržený systém, kromě technického zařízení na jeho veřejných rozvodech (proplachovací                     a odvzdušňovací objekty), sestává z čerpacích stanic a výtlaků z čerpacích stanic, odvádějících splaškové vody z jednotlivých nemovitostí, pro které existují následující zásady:

- Každá nemovitost (rodinný dům) je napojena na veřejnou kanalizaci jednou samostatnou čerpací stanicí.

- Tato čerpací stanice odvádí z nemovitosti pouze splaškové vody určené pro likvidaci na společné čistírně odpadních vod. Do systému se nesmí odvádět dešťové vody, vody z bazénů a pod.

- Výtlak z čerpací stanice – tím se rozumí potrubí od čerpadla v čerpací jímce až po zaústění do veřejné tlakové kanalizace. Toto potrubí je z lPE D40 (ø 5/4“) a je vedeno v nezámrzné hloubce 1,20 – 1,50 m.

- Nezbytnou součástí každé čerpací stanice je čerpací (sběrná) jímka, umístěná na pozemku vlastníka nemovitosti. Je to kruhová plastová nádoba o užitném objemu 1m3 konstruovaná pro akumulaci a automatické čerpání splaškových vod do veřejné tlakové kanalizační sítě. Do sběrné jímky jsou zaústěny všechny ležaté svody vnitřní kanalizace sloužící pro odvedení splaškových vod z kuchyně a sociálního zařízení objektu. (Při vysoké hladině podzemní vody může být jímka betonová, kruhová)

- Součástí systému veřejné tlakové kanalizace je čerpací stanice vybavená kalovým čerpadlem                   a elektrorozvaděčem se signálním zařízením – vlastníkem tohoto zařízení je obec. V jímce je tedy osazeno specielní ponorné kalové čerpadlo s mělničem a plovákové spínače. Příkon čerpadla je                1,1 kW a pro běžný RD se čtyřmi obyvateli chod čerpadla trvá od 6ti do 10ti minut denně. Ovládací rozvaděč zajišťuje automatický chod čerpadla včetně hlášení poruchy majiteli objektu.

- Vlastník nemovitosti zajistí třífázovou el. přípojku (kabel CYKY 5 x 2,5 mm2) z rozvaděče objektu. V místě napojení elektropřípojky na domovní elektroinstalaci je nutné umístit jistič 3 x 16A.

- Provozovatel veřejné kanalizace bude zajišťovat nepřetržitě na základě výzvy vlastníka nemovitosti zprovoznění čerpadla v čerpací jímce, tuto povinnost má do 24 hodin od ohlášení závady. Toto provádí výměnou čerpadla nebo rozvaděče za funkční. Opravu pak zajistí mimo objekt majitele nemovitosti.