Pokyn pro užívání čerpací jímky a provoz tlakové kanalizace
Příloha č. 1 Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace
Uživatel se zavázal podpisem smlouvy o odvádění a čištění a užívání čerpací jímky kanalizace dodržovat níže uvedené pokyny, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

Popis zařízení:

Jímka plastová 

Čerpadlo LUCA-100-16-N3: 

· toto zařízení nevyžaduje žádnou obsluhu. Prováděna je pouze pravidelná kontrola, popř. základní údržba vždy nejméně 1x za 5 let. Lhůta na provedení kontroly začíná běžet ode dne uvedení do provozu nebo od   termínu předešlé kontroly nebo provedené opravy čerpací jímky, podle toho co nastane dříve.
· skříň ovládací automatiky THŠ se snímači hladin 
Základní prvky ovládací skříně
· SCHRACK 40A, 0,03
- proudový chránič (hlavní vypínač)
· NORIA KSH-P4
- vyhodnocovací jednotka hladinových snímačů
· ISKRA MS8-4
- motorový spouštěč
Popis činnosti:

Toto zařízení nevyžaduje žádnou obsluhu, pouze je prováděna jeho pravidelná kontrola. 

Zařízení se uvede do provozu sepnutím proudového chrániče (ovládací páčka nahoře). Připojení k síti je signalizováno rozsvícením zelené kontrolky na modulu NORIA. Při hladině na úrovni horní sondy dojde k zapnutí čerpadla, což je signalizováno rozsvícením zelené kontrolky na modulu NORIA. Po vyčerpání na nastavenou úroveň hladiny, tj. po výšku dolní sondy dojde k vypnutí čerpadla a kontrolka na modulu NORIA svítí opět pouze zelená. 

Chod čerpadla je tak automaticky řízen v rozsahu nastavení snímacích sond. Pokud houká siréna na modulu NORIA trvale, došlo k zaplavení šachty. V tomto případě je nutné provést vizuální kontrolu čerpací jímky, zda klesá hladina. Pokud tomu tak není,  je nutno zavolat odborný servis.

V případě přetížení čerpadla nebo výpadku některé z napájecích fází dojde k automatickému vypnutí motorového spouštěče, což je signalizováno houkáním sirény. V tomto případě je nutné znovu zapnout motorový spouštěč po předchozí kontrole sítě (všechny tři fáze musí být pod napětím). Pokud je síť v pořádku a došlo k opětovnému vypnutí motorového spouštěče, je nutné zavolat odborný servis.
Význam signalizačních kontrolek
Kontrolka na modulu:
zelená


zařízení je pod napětím



zelená


chod čerpadla (úroveň zapínací hladiny)



houká siréna

šachta zaplavena



houká siréna

poruchový stav čerpadla, motorový spouštěč vypnut
Obecné zásady používání tlakové kanalizace:
Čerpací jímka je určena pouze pro splaškové vody z domácností. 
Je zákázáno svádět nebo přečerpávat do čerpací šachty:
dešťové vody, bazénové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov, ropné látky, barvy, chemická a desinfekční činidla, splašky  ze septiků a žump a oleje, jedy, ředidla, hořlavé a výbušné látky a všechny ostatní látky, které mohou způsobit poruchu čerpadla – viz.čl. III Smlouvy o odvádění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace. Uživatel nesmí zajišťovat opravy, údržby, prohlídky neby instalační práce jinak než prostřednictvím provozovatele. Je zákázáno parkovat a přejíždět  na nepojezdovém krytu čerpací jímky.
Nesmí  vniknout:
písek, stavební materiál, hlína, textilie, silonové punčochy, hygienické vložky, vlhčené ubrousky, preservativy, hygienické ubrousky papírové pleny!!!!!! provázky, microtenové sáčky, hřebíky, žiletky a všechny ostatní látky, které mohou způsobit poruchu čerpadla – viz.čl. III Smlouvy o odvádění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace.
Uživatel nesmí manipulovat se zařízením uvnitř čerpací šachty (kulový kohout, čerpadlo, snímače hladin, kabely). 
Ve skříňi ovládací automatiky manipulujte pouze s prvky přístupnými po otevření jejích dvířek. 
Povinnosti uživatele:
· zařízení uvnitř čerpací jímky při úrovni minimální hladiny (čerpadlo vypnuto) omýt proudem vody dle potřeby cca 1 x za 3 měsíce. 
· v době dlouhodbých mrazů na upozornění vlastníka nebo provozovatele čerpací jímku zakrýt vhodnou izolací (sláma, polystyrén apod.)

· provádět pravidelnou vizuiální kontrolu ovládání čerpací jímky

V případě poruchy zařízení se pokuste nejdříve řídit instrukcemi pro odstranění poruch (zapnutí jistících prvků). Pokud bude toto neúčinné, zařízení vypněte a volejte odborný servis. 
Do doby příjezdu odborného servisu se splašky budou hromadit v akumulačním prostoru čerpací jímky, který má kapacitu minimálně na 1 den. V tomto případě omezte spotřebu vody na minimum.
Závady, jejich příčiny a odstranění
Stav:









Postup:
Nesvítí zelená kontrolka

vypnut proudový chránič


zapnout
modulu NORIA KSH-P4
               vypnut jistič přívodu



zapnout
Houká siréna                     
vypnut motorový spouštěč


sepnout

modulu NORIA KSH-P4

motorový spouštěč neustále vypíná
              odborný servis
Houká siréna                      
poškozené čerpadlo



odborný servis
modulu NORIA KSH-P4
               zaplavená šachta



odborný servis
Vypíná proudový chránič
vadný chránič




odborný servis




poškozená izolace motoru nebo vodičů

odborný servis
Čerpadlo běží, ale neklesá
porucha čerpadla



odborný servis
nebo čerpá malé množství
Čerpadlo běží hlučně

přerušena nebo zkratována některá fáze






vinutí motoru




odborný servis




poškozená ložiska motoru


odborný servis
V případě poruchy či havárie kontaktujte:
Email: kanalizace@horkynj.cz
tel: 603 363 015, 326 312 207 

Poruchy nebo havárie prokazatelně zaviněné nedodržováním pokynů uživatelem budou odstraněny za jeho finanční spoluúčasti!!!
